АДМИНИСТРАЦИЯ АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРТАЛИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 г.                                  №  66-а

с.Анненское.

Об утверждении схемы водоснабжения

Анненского сельского поселения на период до 2028г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07 декабря 2011г № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Анненского сельского поселения,

1.Утвердить схему  водоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на период до 2028 года.

2.Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Анненского сельского поселения, в сети « Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анненского сельского поселения                          В.М.Еловик.

Приложение

к постановлению Администрации

Анненского сельского поселения

от  28.12.2018 г. № 66-а

Разработчик: ООО «СтройРеконструкция»	Заказчик:

Заместитель директора ООО«СтройРеконструкция»

_Головин А.А.

Администрация	Анненского сельского		поселения Карталинского			района Челябинской области

Глава администрации Анненскогосельского поселения

Еловик В.М.

Схема водоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского района

Челябинской области на период с 2018г до 2028 г.

г. Магнитогорск, 2018 г.

Сведения об исполнителе отчета:

| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответ- ственностью “СтройРеконструкция” |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д.19-43 |
| Фактический адрес: | 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д.19-43 |
| Телефон: | (3519)45-47-97 |
| Факс: |  |
| E-mail: | Alesi-75@mail.ru |

Заместитель директора	 	Головин А.А.

подпись

# Оглавление

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Глава 1. Характеристика Анненского сельского поселения Карталинского района Челябинской области | 6 |
| Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования | 7 |
| 2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования итерриториально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования | 7 |
| 2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 8 |
| 2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды | 9 |
| 2.4. Описание технологических зон водоснабжения | 10 |
| 2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций | 10 |
| 2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения | 10 |
| 2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 11 |
| 2.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования | 11 |
| 2.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания водыдля зон распространения вечномерзлых грунтов | 11 |
| Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 12 |
| 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды | 12 |
| 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений | 12 |
| 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей | 13 |
| 3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки | 14 |
| 3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета | 14 |
| 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 15 |
| Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 16 |
| 4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды | 16 |
| 4.2. Описание территориальной структуры потребления воды | 16 |
| 4.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 16 |
| 4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке | 16 |
| 4.5. Перспективные водные балансы | 17 |
| 4.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 18 |
| Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 19 |
| 5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления | 19 |
| 5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления | 19 |
| 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации | 20 |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях | 21 |

| 6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 21 |
| --- | --- |
| 6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций | 21 |
| 6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен | 21 |
| 6.5. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения | 22 |
| 6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 22 |
| Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 23 |
| 7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водныйбассейнпредлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод | 23 |
| 7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 23 |
| Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию имодернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 24 |

Введение

Схема водоснабжения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского района Челябинской области (далее - схема ВС) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

- Договор №5 - Администрация Анненского сельского поселения на оказание услуг по актуализации схемы водоснабжения от 06.06.2017 г.

- Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация	о	техническом	состоянии	объектов	централизованной	системы водоснабжения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение	надежности	работы	систем	водоснабжения	и	удовлетворение	нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

# Глава	1.	Характеристика	Анненского	сельского	поселения	Карталинского районаЧелябинской области

Анненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Карталинского района Челябинской области России.

Центр сельского поселения — с.Анненское. Населенные пункты, входящие в состав Анненского сельского поселения: п. Степан-Разин, п. Родники и п. Краснотал.

# Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципальногообразования.

Водоснабжение Анненского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

# Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования.

Водоснабжение в Анненском сельском поселении осуществляется за счет центра- лизованного водопровода.

На территории Анненского сельского поселения развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечено около 20% жилого фонда. В остальных деревнях население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин.

Холодной водой обеспечено 595 потребителей. Приборы учета холодного водоснабжения у абонентов частично отсутствуют.

Таблица 2.1 - Сведения об абонентах

| №п/п | Наименование населённого пункта | Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение | Количество потребителей | Приборы учета холодной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Анненский | Администрация Анненского сельского поселения | 60 | 0 |
| 2 | п. Степан-Разин | Администрация Анненского сельского поселения | 90 | 0 |
| 3 | п. Родники | Администрация Анненского сельского поселения | 195 | 0 |
| 4 | п. Краснотал | Администрация Анненского сельского поселения | 250 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 595 | 0 |

Ремонт, контроль параметров водопроводной сети и оплату за электроэнергию производит администрация Анненского сельского поселения совместно с населением.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

# Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Анненского сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории с. Анненский, п. Родники, п. Краснотал ип. Степан-РазинзанимаетсяадминистрацияАнненского сельского поселения.

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 2. 2. Сведения об артезианских скважинах представлены в таблице 2. 3

Сведения о технических характеристиках установленного насоса представлены в таблице

2.4.

Таблица 2.2 - Сведения о водоснабжении населенных пунктов

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения. |  |  |
| с. Анненское | Артезианская скважина № 81 расположена с.Анненское ул.Шоссейная 9. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Артезианская скважина № б/н расположена с. Анненское 30 м на восток от дома № 2 по ул. Сосновая. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. | Водопроводная сеть, разветвленная из металлических труб диаметром 75 мм, общая длина 0,241 км. Имеются вводы в дома. |
| п.Краснотал | Артезианская скважина № 82 расположена п. Краснотал 50 м на юг от жилого дома по ул.Школьная 9. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. Артезианская скважина № 83 расположена п. Краснотал 30м на север от жилого дома по ул. Школьная 12. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. | Водопроводных сетей нет. |
| п.Родники | Артезианская скважина № 84 расположена п. Родники по ул. Школьная 6а. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена | Водопроводная сеть, разветвленная из стальных и пластиковых труб диаметром 50 мм, общая длина 1,7 км. Имеются вводы в дома. |
| п.Степан Разин | Артезианская скважина № б/н расположена 640м на северо-запад от ориентира здания по адресу п. Степан Разин, ул. Новая, д. 3 кв. 1. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена | Водопроводная сеть, разветвленная из стальных труб диаметром 76 мм, общая длина 1,0 км. Имеются вводы в дома. |

Таблица 2.3 - Сведения об артезианских скважинах

| № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса | Производительность насоса, м3 /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 81 с. Анненское | 1988 | 60 | ЭВЦ-6-10-50 | 240 |
| № б/н с. Анненское | 1970 | 30 | Водолей БЦПЭ- 0.5-50-У | 43,2 |
| № 82 п. Краснотал | 1970 | 60 | Водолей БЦПЭ- 0.5-50-У | 43,2 |
| № 83 п. Краснотал | 1970 | 20 | Водолей БЦПЭ- 0.5-50-У | 43,2 |
| № 84 п. Родники | 1970 | 23 | «4»ЕС(1.1.квт) | 36 |
| № б/н п. Степан-Разин | 1987 | 60 | «4»ЕС(1.1.квт) | 36 |

Таблица 2.4 - Технические характеристики насоса

| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | N,кВт | Потребляемый ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭВЦ-6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 5,8 | 16,3 |
| Водолей БЦПЭ-0.5-50- У | 1,8 | 75 | 1,14 | 5,2 | 14,8 |
| «4»ЕС(1.1.квт) | 1,5 | 253 | 1,1 | 1,1 | 15,3 |

Территория Анненского сельского поселения подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, обеспечена.

Скважины в с. Анненский, п. Степан-Разин, п. Краснотал и п. Родники не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которой должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважин должна быть предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс - радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса - положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

# 2.3.Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

В скважине №81 при бурении установлена фильтровальная колонна 60 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине №82 при бурении установлена фильтровальная колонна 60 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине № 83 при бурении установлена фильтровальная колонна 20 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине № 84 при бурении установлена фильтровальная колонна 23 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине № б/н в с. Анненский при бурении установлена фильтровальная колонна 30 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине № б/н в п.Степан-Разин при бурении установлена фильтровальная колонна 60 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

*Для определения необходимости установки сооружений подготовки и очистки воды необходимо провести анализ качества воды на скважинах по СанПиН01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае отклонения от нормативов следует обратиться в специализированные организации для проектирования и монтажа сооружений очистки воды.

# Описание технологических зон водоснабжения

Скважины в с. Анненское, п. Родники, п. Краснотал, п. Степан-Разин параллельно снабжают холодной водой 19% всех потребителей (жилые дома и общественные здания).

# Описание состояния и функционирования существующих насосныхстанций.

Подача воды потребителям осуществляется самотеком по водопроводным трубам. Давление в системе создается водонапорными башнями, куда скважинными насосами подается вода. Повышающие насосные станции отсутствуют.

# 2.6.Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системводоснабжения.

Водопроводные сети проложены из металлических и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром 57-75 мм общей протяженностью 2,941 км. Прокладка водопровода проводилась в 1970-1988 годах.

Протяженность и состояние водопроводных сетей представлены в таблице 2.5,2.6.

Таблица 2.5 - Протяженности водопроводных сетей

| Наименование | Единица измерения | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети: | км | 2,941 |
| - с. Анненское | км | 0,241 |
| - п. Родники | км | 1,7 |
| - п. Краснотал | км | - |
| - п. Степан-Разин | км | 1,0 |

Таблица 2.6 - Динамика протяженности и состояния водопроводных сетей

| Наименование | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети: | м | 2,941 | 2,941 | 2,941 |
| Нуждающихся в замене: | м | 1560 | 1560 | 1560 |
| Средний физический износ водопроводных сетей | % | 53 | 53 | 53 |
| Заменено | м | - | - | - |

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных - 50 лет, асбоцементных - 30 лет, полиэтиленовых труб - 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 53%.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

# Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением большая часть пользуется колодцами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды, по сравнению с поверхностными, имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

# Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

В Анненском сельском поселении существуют следующие технические и технологические

проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

- Приборный учет объемов потребления воды у части абонентов отсутствует;

- Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

- Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

- Отсутствуют зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го пояса.

# Описание	существующих	технических	и	технологических	решений	по предотвращению замерзания воды для зон распространения вечномерзлых грунтов.

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Анненского сельского поселения отсутствуют.

# Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

  - Общий водный баланс подачи и реализации воды.

Коммерческий учет воды на комплексе водозаборных сооружений не организован.

Объем реализации холодной воды в 2013 году составил 18241 м3. Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| Поднято воды | м3 | 18241 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | м3 | 1800 |
| Технологические расходы | м3 | - |
| (с.н. КВОС) |  |  |
| Объем пропущенной воды через очистные | м3 | - |
| Подано в сеть | м3 | 16441 |
| Потери в сетях | м3 | 2466 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 15 |
| Отпущено воды всего | м3 | 13975 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

# Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действияводопроводных сооружений

В Анненском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории четырех населенных пунктов. Структура потребления представлена на рисунке 3.1.

с. Анненское

п. Родники

п. Степан-Разин п. Краснотал

31%

25%

19%

25%

Структура потребления воды Анненского

Сельского Поселения

Рисунок 3.1. Территориальный водный баланс Анненского сельского поселения.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водо-потребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85*

«Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 - Территориальный водный баланс подачи воды за 2013 г.

| Населенный пункт | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления |
| --- | --- | --- |
| с. Анненское | 3504 | 3,9 |
| п. Родники | 4626 | 16,5 |
| п. Краснотал | 4563 | 21,1 |
| п. Степан-Разин | 5548 | 19,76 |
| Итого | 18241 | 61,26 |

# Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Анненского сельского поселения по группам потребителей представлена на рисунке 3.2.

Баланс реализации воды

19%

население

бюджетные организации

81%

Рисунок 3.2. Структурный водный баланс Анненского сельского поселения.

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-20 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 - Структурный водный баланс подачи воды.

| Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| население | 14737 | 56,16 |
| бюджетные организации | 3504 | 5,1 |
| Итого | 18241 | 61,26 |

# Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя: 125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий. В Анненском сельском поселении удельная норма потребления принимается равной 160

литров в сутки на человека.

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

# Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования ... в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к ... системам централизованного водоснабжения.».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Количество установленных водяных счетчиков по Анненскому сельскому

поселению.

| Наличие | Кол-во |
| --- | --- |
| установлены | 0 |

За 2013 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составлял 0%. Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 100% потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Анненском сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и организациями Анненского сельского поселения.

# Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсовв сфере водоснабжения

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2016 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 18,241 тыс. м3, в средние сутки 46,35 м3, в максимальные сутки расход составил 61,26 м3. К 2028 ожидаемое потребление составит 18,8 тыс. м3, в средние сутки 47 м3, в максимальные сутки расход составит 62 м3.

# Описание территориальной структуры потребления воды

Насосные станции I подъема воды находятся в павильонах над водозаборными скважинами. Доля объема воды, перекачиваемой данными станциями, составляет 100%. На территории Анненского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в трех населенных пунктах – с. Анненское, п. Степан Разин и п. Родники. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

# Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

| Тип абонентов | Прогнозируемыйрасход, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 |
| Бюджетные организации | 3,504 | 3,504 | 3,504 | 3,504 | 3,504 | 3,504 |
| жилые здания | 14,737 | 14,774 | 14,812 | 14,849 | 14,886 | 15,296 |
| прочие | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 18,241 | 18,278 | 18,316 | 18,353 | 18,39 | 18,8 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2029 году составит 67,14 литров в сутки на человека.

# Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еетранспортировке

Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Сведения о фактических потерях воды.

| Год | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано всеть,м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2016 | 16441 | 2466 | 6,7 | 13975 |

Планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Сведения о планируемых потерях воды.

| Год | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2017 | 16441 | 2466 | 6,7 | 13975 |
| 2018 | 16441 | 2466 | 6,7 | 13975 |
| 2019 | 16441 | 2466 | 6,7 | 13975 |
| 2020 | 16441 | 2466 | 6,7 | 13975 |
| 2021-2029 | 16441 | 2466 | 6,7 | 13975 |

# Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Анненского сельского поселения представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Перспективный общий водный баланс на 2017-2029 гг.

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, м3 | 18241 | 18241 | 18241 | 18241 | 18241 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС), м3 | - | - | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | - | - | - | - | - |
| Подано в сеть, м3 | 16441 | 16441 | 16441 | 16441 | 16441 |
| Потери в сетях, м3 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| Отпущено воды всего, м3 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 |

Перспективный	территориальный	водный	баланс	Анненского	сельского	поселения представлен втаблице 4.5.

Таблица 4.5 - Перспективный территориальный водный баланс на 2017-2029 гг.

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -2029 |
| с. Анненское | 3504 | 3541 | 3579 | 3616 | 4063 |
| п. Родники | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 | 4626 |
| п. Степан Разин | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 | 5548 |
| п. Краснотал | 4563 | 4563 | 4563 | 4563 | 4563 |
| Итого | 18241 | 18278 | 18316 | 18353 | 18800 |

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Анненского сельского поселения представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Перспективный структурный водный баланс на 2017-2029 гг.

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 14,737 | 14,774 | 14,812 | 14,849 | 15,296 |
| бюджетные организации | 3,504 | 3,504 | 3,504 | 3,504 | 3,504 |
| прочие | - | - | - | - | - |
| Итого | 18,241 | 18,278 | 18,316 | 18,353 | 18,800 |

# Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

В Анненском сельском поселении максимальные потребные расходы воды для хозяйственно- питьевого водопровода в настоящем проекте определены в таблице 4.7 согласно ГОСТ 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Таблица 4.7 - Максимальные потребные расходы воды.

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во потребителей | Максимальное удельное по- требление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Анненское | 60 | 3,9 |
| 2 | п. Родники | 195 | 16,5 |
| 3 | п. Степан Разин | 95 | 19,76 |
| 4 | п. Краснотал | 250 | 21,1 |
| Итого: |  | 600 | 61,26 |

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 4.8).

Таблица 4.8 - Характеристика насосного оборудования.

| Населенный пункт | Скважина | Эксплуатируемый насос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | мощность, кВт | подача, м3/ч |
| с. Анненское | № 81 | ЭВЦ-6-10-50 | 2,2 | 10 |
| с. Анненское | № б/н | Водолей БЦПЭ-0.5-50-У | 1,14 | 1,8 |
| п. Степан Разин | № б/н | «4»ЕС(1.1.квт) | 1,1 | 1,5 |
| п. Родники | № 84 | «4»ЕС(1.1.квт) | 1,1 | 1,5 |
| п. Краснотал | № 82 | Водолей БЦПЭ-0.5-50-У | 1,14 | 1,8 |
| п. Краснотал | № 83 | Водолей БЦПЭ-0.5-50-У | 1,14 | 1,8 |
| Итого: |  |  | 7,82 | 18,4 |

Из таблицы 4.8 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Анненского сельского поселения в холодной воде.

# Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Анненского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с благоприятными экономико-демографическими тенденциями, наблюдающимися в поселении (численность населения в поселении ежегодно увеличивается, есть перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры) необходимости в строительства новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%. В индивидуальном жилищном фонде используют автономные источники водоснабжения.

# 5.2.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимальноговодопотребления

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин в Анненском сельском поселении.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оборудование приборами учета отбираемой из скважин воды;

- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды;

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры,

определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водо-потребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция сельских водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается:

- Строительство станции очистки артезианской воды производительностью 30м3/час;

- Строительство резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходнойартезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребленными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелко трубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

# 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводуиз эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водо-подготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Анненского сельского поселения.

# Сведения	о	реконструируемых	и	предлагаемых	к	новому	строительству магистральных водопроводных сетях

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков нет необходимости.

Объекты новой застройки отсутствуют. Необходимости в новом водопроводе нет.

Необходимость в перераспределении технологических зон отсутствует.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения населенных пунктов:

- Вода от скважин водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

- Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения поселения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды - первая.

# Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение

«вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется строительство 6 км новых уличных сетей водоснабжения. Данные по замене трубопроводов указано в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Замена трубопроводов.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети (пластиковые, стальные трубы) | 1560 | Анненское сельское поселение |

# Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство насосной станции II подъема, которая служит для забора воды из резервуаров и подачи в сеть водопровода.

# .Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуарови водонапорных

башен

Строительство новых водонапорных башен не требуется.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство новых

резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

# .Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения

Система управления режимами водоснабжения установлена, системы диспетчеризации, телемеханизации отсутствуют. Развитие данных систем рекомендуется с организацией приборного учета и возможностью диспетчеризации в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# .Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет у абонентоворганизован не полностью. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

# Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На момент обследования водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

# Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкциюи модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 8.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характери- стики | Способ оценки инвестиции | Ориентиро- вочный объем инве- стиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Замена трубо- проводов | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 305 | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Установка приборов учета на скважины | Уменьшение потерь при транс- портировки воды и вы- явлению аварий | Стоимость по аналогичным объектам | 0,12 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Установка станций управления | Уменьшение энерго- потребления на подачу холод- ной воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Установка си- стемы водо- очистки | Улучшение качества питьевой воды. | Стоимость по аналогичным объектам | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 |