Разработчик: ООО «СтройРеконструкция»

Заказчик:

Администрация Южно-Степного сельского поселения Карталинского района Челябинской области

Заместитель директора ООО«СтройРеконструкция»

___________________Головин А.А.

Глава администрации Южно-Степного сельского поселения

_________________ Баженов К.К.

Схема водоснабжения Южно-Степного сельского поселения Карталинского района Челябинской области на период до 2028 года

г. Магнитогорск, 2017г.

Сведения об исполнителе отчета:

| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью “СтройРеконструкция” |
| --- | --- |
| Юридический адрес: | 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д.19-43 |
| Фактический адрес: | 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д.19-43 |
| Телефон: | (3519)45-47-97 |
| Факс: |  |
| E-mail: | Alesi-75@mail.ru |
| Вид осуществляемой деятельности: | Разработка схем водоснабжения и водоотведения |

Заместитель директора_________________________________		Головин А.А.

подпись

Оглавление

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Глава 1. Характеристика Южно-Степного сельского поселения Карталинского района Челябинской области | 6 |
| Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования | 7 |
| 2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования | 7 |
| 2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 8 |
| 2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды | 9 |
| 2.4. Описание технологических зон водоснабжения | 10 |
| 2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций | 10 |
| 2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения | 10 |
| 2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 11 |
| 2.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования | 11 |
| 2.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды для зон распространения вечномерзлых грунтов | 11 |
| Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление | 12 |
| 3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды | 12 |
| 3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений | 12 |
| 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей | 13 |
| 3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки | 14 |
| 3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета | 14 |
| 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 15 |
| Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 16 |
| 4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды | 16 |
| 4.2. Описание территориальной структуры потребления воды | 16 |
| 4.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов | 16 |
| 4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке | 16 |
| 4.5. Перспективные водные балансы | 17 |
| 4.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений | 18 |
| Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 19 |
| 5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления | 19 |
| 5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления | 19 |
| 5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации | 20 |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения | 21 |
| 6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях | 21 |
| 6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 21 |
| 6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций | 21 |
| 6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен | 21 |
| 6.5. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения | 22 |
| 6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 22 |
| Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 23 |
| 7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод | 23 |
| 7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 23 |
| Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 24 |

Введение

Схема водоснабжения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения Южно-Степного сельского поселения Карталинского района Челябинской области (далее - схема ВС) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

- Договор №14 - Администрация Южно-Степного сельского поселения на разработку схемы водоснабжения от 06.06.2017 г.

- Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- Повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;

- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

Глава 1. Характеристика Южно-Степного сельского поселения Карталинского района Челябинской области

Южно-Степное сельское поселение — муниципальное образование в составе Карталинского района Челябинской области России.

Центр сельского поселения — п. Южно-Степной. Населенные пункты, входящие в состав Южно-Степного сельского поселения: п. Вишневый, п. Гражданский, Знойное и с. Елизаветопольское.

Состав сельского поселения

| № | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вишневый | посёлок | ↘317 |
| 2 | Гражданский | посёлок | ↘76 |
| 3 | Елизаветопольское | село | ↘531 |
| 4 | Знойное | посёлок | ↗4 |
| 5 | Южно-Степной | посёлок, административный центр | ↘868 |
| 6 |  | итого | 1796 |

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

Водоснабжение Южно-Степного сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования.

Водоснабжение в Южно-Степном сельском поселении осуществляется за счет централизованного водопровода.

На территории Южно-Степного сельского поселения развитая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечено около 100 % жилого фонда. В остальных деревнях население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин.

Холодной водой обеспечено 915 потребителей. Приборы учета холодного водоснабжения у абонентов частично отсутствуют.

Таблица 2.1 - Сведения об абонентах

| №п/п | Наименование населённого пункта | Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение | Количество потребителей | Приборы учета холодной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Южно-Степной | ООО «ЖКХ «Партнер» | 861 | 175 |
| 2 | п. Вишневый | ООО «ЖКХ «Партнер» | 54 | - |
| ИТОГО: |  |  | 915 | 175 |

Ремонт, контроль параметров водопроводной сети и оплату за электроэнергию производит администрация Южно-Степного сельского поселения совместно с ООО «ЖКХ «Партнер» и населением.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Южно-Степного сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории п. Южно-Степной и п. Вишневый  занимается администрация ООО «ЖКХ «Партнер».

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 2. 2.

Сведения об артезианских скважинах представлены в таблице 2. 3

Сведения о технических характеристиках установленного насоса представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.2 – Сведения о водоснабжении населенных пунктов

| Населенный пункт | Источник водоснабжения | Водопроводные сооружения и сети |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды населения. |  |  |
| П. Южно-Степной | Артезианская скважина № 1. Расположена в пос. Южно-Степной. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов диаметром 100 мм, общая длина 10,925 км. Имеются вводы в дома. |
| П.Южно-Степной | Артезианская скважина № 1. Расположена в пос. Южно-Степной. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена | Водопроводная сеть разветвленная из труб разных материалов диаметром 100 мм, общая длина 10,925 км. Имеются вводы в дома. |
| п. Вишневый | Артезианская скважина № 3 расположена в п. Вишневый. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена. | Водопроводная сеть разветвленная из пластиковых труб диаметром 100 мм, общая длина 1,343 км. Имеются вводы в дома. |

Таблица 2.3 - Сведения об артезианских скважинах

| № скважины | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса | Производительность насоса, м3 /сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 6020 п. Южно-Степной | 1989 | 70 | SPS2-53 | 240 |
| №1556 п.Южно-Степной | 1970 | 70 | SPS2-53 | 240 |
| № 3713 п. Вишневый | 1978 | 52 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 151,2 |

Таблица 2.4 - Технические характеристики насоса

| Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Длина, мм | Диаметр, мм | N,кВт | Потребляемый ток, А | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPS-53 | 10 | 80 | 1200 | 144 | 4 | 8 | 13.3 |
| ЭЦВ 6-6,5-125 | 9 | 130 | 1370 | 144 | 4 | 10 | 68 |

Территория Южно-Степного сельского поселения подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения, обеспечена.

Скважины в п. Южно-Степной и п. Вишневый не обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которой должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважин должна быть предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс - радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

- II-й и III-й пояса - положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

В скважине № 3713 при бурении установлена фильтровальная колонна 52 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине № 3713 при бурении установлена фильтровальная колонна 52 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

В скважине № 6020 при бурении установлена фильтровальная колонна 70 метров и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

*Для определения необходимости установки сооружений подготовки и очистки воды необходимо провести анализ качества воды на скважинах по СанПиН01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае отклонения от нормативов следует обратиться в специализированные организации для проектирования и монтажа сооружений очистки воды.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения

Скважины в п. Южно-Степной и п. Вишневый параллельно снабжают холодной водой 100% всех потребителей (жилые дома и общественные здания).

2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций.

Подача воды потребителям осуществляется самотеком по водопроводным трубам. Давление в системе создается водонапорными башнями, куда скважинными насосами подается вода. Повышающие насосные станции отсутствуют.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводные сети проложены из полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром 32, 50, 63, 100 мм общей протяженностью 9,0 км. Прокладка водопровода проводилась в 2016 году.п,Южно-Степной и в 2009г п.Вишневый

Протяженность и состояние водопроводных сетей представлены в таблице 2.5, 2.6.

Таблица 2.5 - Протяженности водопроводных сетей

| Наименование | Единица измерения | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети: | км | 9,549 |
| - п. Южно-Степной | км | 8,049, |
| - п. Вишневый | км | 1,500 |

Таблица 2.6 - Динамика протяженности и состояния водопроводных сетей

|  | Единица измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Водопроводные сети: | м | 9549 | 9549 | 9549 |
| Нуждающихся в замене: | м | 4800 | 2400 | 0 |
| Средний физический износ водопроводных сетей | % | 53 | 53 | 5 |
| Заменено | м | 1500 | 2000 | 6900 |

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных - 50 лет, асбоцементных - 30 лет, полиэтиленовых труб - 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 53%.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением большая часть пользуется колодцами.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды, по сравнению с поверхностными, имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

2.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования.

В Южно-Степном сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

- Приборный учет объемов потребления воды у части абонентов отсутствует;

- Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

- Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

- Отсутствуют зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го пояса.

2.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды для зон распространения вечномерзлых грунтов.

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Южно-Степного сельского поселения отсутствуют.

Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды.

Коммерческий учет воды на комплексе водозаборных сооружений организован.

Объем реализации холодной воды в 2016 году составил 41594 м3. Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2016 год

| Показатель |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения |  |
| Поднято воды | м3 | 41594 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | м3 | 17845 |
| Технологические расходы | м3 | - |
| (с.н. КВОС ) |  |  |
| Объем пропущенной воды через очистные | м3 | - |
| Подано в сеть | м3 | 23749 |
| Потери в сетях | м3 | - |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | - |
| Отпущено воды всего | м3 | 23749 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

В Южно-Степном сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории двух населенных пунктов. Структура потребления представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Территориальный водный баланс Южно-Степного сельского поселения.

Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водо-потребления).

Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 - Территориальный водный баланс подачи воды за 2016 г.

| Населенный пункт | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления м3 ления, м |
| --- | --- | --- |
| п. Южно-Степной | 33687 | 193,825 |
| п. Вишневый | 7907 | 12,15 |
| Итого | 55100 | 205,975 |

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Южно-Степного сельского поселения по группам потребителей представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Структурный водный баланс Южно-Степного сельского поселения.

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-20 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.2 - Структурный водный баланс подачи воды.

| Потребители | Годовое потребление, м3 | Сутки максимального потребления, м3 |
| --- | --- | --- |
| население | 21582 | 205,975 |
| бюджетные организации | 2167 | 30 |
| Итого | 28600 | 235,975 |

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя: 125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

В Южно-Степном СП удельная норма потребления принимается равной 160 литров в сутки на человека.

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут.

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования ... в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к ... системам централизованного водоснабжения.».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Количество установленных водяных счетчиков по Южно-Степному СП.

|  | Наличие |  |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установлены |  |  | 175 |  |  |

За 2016 год доля потребителей воды с установленными приборами учета составлял 19 %. Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 81 % потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Южно-Степном СП планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2017 по 2028 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и организациями Южно-Степного сельского поселения.

Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2016 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 55,1 тыс. м3, в средние сутки 199,34 м3, в максимальные сутки расход составил 211,95 м3. К 2028 ожидаемое потребление составит 70 тыс. м3, в средние сутки 208,35 м3, в максимальные сутки расход составит 220,95 м3.

4.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Насосные станции I подъема воды находятся в павильонах над водозаборными скважинами. Доля объема воды, перекачиваемой данными станциями, составляет 100%. На территории Южно-Степного сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в двух населенных пунктах - п. Южно-Степной и п. Вишневый. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

4.3. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Оценка  расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

|  | Прогнозируемый расход, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип абонентов |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 |
| Бюджетные организации | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| жилые здания | 21,582 | 21,582 | 21,582 | 21,582 | 21,582 | 21,582 |
| прочие | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 23,742 | 23,742 | 23,742 | 23,742 | 23,742 | 23,742 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2029 году составит 75,59 литров в сутки на человека.

4.4. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Сведения о фактических потерях воды.

|  |  |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Подано в сеть, м3 | Потери в сетях |  | Отпущено потребителю, м3 |
|  |  | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 |  |
| 2016 | 41594 | 17845 | 48,89 | 23749 |

Планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Сведения о планируемых потерях воды.

|  | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери в сетях |  |  |
| Год | Подано в |  |  | Отпущено по- |
|  | сеть, м3 | Годовые, м3 | Среднесуточные, м3 | требителю, м3 |
| 2017 | 70000 | 6300 | 17,26 | 63700 |
| 2018 | 70000 | 6300 | 17,26 | 63700 |
| 2019 | 70000 | 6300 | 17,26 | 63700 |
| 2020 | 70000 | 6300 | 17,26 | 63700 |
| 2021-2029 | 70000 | 6300 | 17,26 | 63700 |

4.5. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Южно-Степного сельского поселения представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Перспективный общий водный баланс на 2017-2029 гг.

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, м3 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 | - | - | - | - | - |
| Объем пропущенной воды через очистные, м3 | - | - | - | - | - |
| Подано в сеть, м | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 |
| Потери в сетях, м | - | - | - | - | - |
| Отпущено воды всего, м | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 |

Перспективный территориальный водный баланс Южно-Степного сельского поселения представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Перспективный территориальный водный баланс на 2017-2029 гг.

|  |  |  |  |  | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | -2029 |
| п. Южно-Степной | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 |
| п. Вишневый | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Итого | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Южно-Степного сельского поселения представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Перспективный структурный водный баланс на 2017-2029 гг.

| Показатель | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 61,533 | 61,533 | 61,533 | 61,533 | 61,533 |
| бюджетные организации | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 |
| прочие | - | - | - | - | - |
| Итого | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |

4.6. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

В Южно-Степном максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены в таблице 4.7 согласно ГОСТ 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Таблица 4.7 - Максимальные потребные расходы воды.

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во потребителей | Максимальное удельное потребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Южно-Степной | 861 | 193,825 |
| 2 | п. Вишневый | 54 | 12,15 |
| Итого: |  | 915 | 205,975 |

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 4.8).

Таблица 4.8 - Характеристика насосного оборудования.

|  |  | Эксплуатируемый насос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Скважина |  |  |  |
|  |  | марка | мощность, кВт | подача, м3/ч |
| п. Южно-Степной | № 1 | SPS-53 | 4 | 10 |
| П.Южно-Степной | №2 | SPS-53 | 4 | 10 |
| п. Вишневый | № 3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 4 | 9 |
| Итого: |  |  | 16 | 29 |

Из таблицы 4.8 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Южно-Степного сельского поселения в холодной воде.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Южно-Степного сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с благоприятными экономико-демографическими тенденциями, наблюдающимися в поселении (численность населения в поселении ежегодно увеличивается, есть перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры) необходимости в строительства новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%. В индивидуальном жилищном фонде используют автономные источники водоснабжения.

5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин в Южно-Степном сельском поселении.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оборудование приборами учета отбираемой из скважин воды;

- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды;

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция сельских водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается:

- Строительство станции очистки артезианской воды производительностью 30 м3/час;

- Строительство резервуаров чистой воды;

- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребленными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелко трубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Южно-Степного сельского поселения.

6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. В строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков нет необходимости.

Объекты новой застройки отсутствуют. Необходимости в новом водопроводе нет. Необходимость в перераспределении технологических зон отсутствует.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения населенных пунктов:

- Вода от скважин водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;

- Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения поселения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды - первая.

6.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется строительство 2.5 км новых уличных сетей водоснабжения. Данные по замене трубопроводов указано в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Замена трубопроводов.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети (пластиковые, стальные трубы) | 2500 | Южно-Степное сельское поселение |

6.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство насосной станции II подъема, которая служит для забора воды из резервуаров и подачи в сеть водопровода.

6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Строительство новых водонапорных башен не требуется.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство новых резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулирующих и пожарных запасов.

6.5. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения

Система управления режимами водоснабжения установлена, системы диспетчеризации, телемеханизации отсутствуют. Развитие данных систем рекомендуется с организацией приборного учета и возможностью диспетчеризации в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет у абонентов организован не полностью. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На момент обследования водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 8.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиции | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Сумма освоения, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Замена трубопроводов | Улучшение качества питьевой воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,5 |  |  |  | 0,5 |
| 2 | Установка приборов учета на скважины | Уменьшение потерь при транспортировки воды и выявлению аварий | Стоимость по аналогичным объектам | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Установка станций управления | Уменьшение энерго- потребления на подачу холодной воды | Стоимость по аналогичным объектам | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Установка системы водоочистки | Улучшение качества питьевой воды. | Стоимость по аналогичным объектам | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни п.Южно-Степной | Улучшение качества питьевой воды. | Стоимость по аналогичным объектам | 0,8 |  | 0,8 |  |  |